常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：南院后勤运维托管服务项目

项目编号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0075

采 购 人：常州市武进人民医院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进人民医院南院后勤运维托管服务项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年05月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CTZB-G2025-0075

2.项目名称：常州市武进人民医院南院后勤运维托管服务项目

3.项目预算金额：900万元

4.项目最高限价（如有）：250万元/年，三年总计750万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南院后勤运维托管服务 | 750 | 3年 | 为不断提升三级甲等综合医院后勤保障能力，严格按照最新等级医院相关评审标准，并结合常州市武进人民医院日常运行实际情况，因地制宜的对武进人民医院南院后勤总务相关日常运行维护，引入社会化服务模式进行托管。以提高后勤管理效能，降低运行成本，确保医院安全正常运行为总体目标。 |

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年04月15日至2025年04月22日（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年05月08日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进人民医院

地    址：常州市武进区湖塘镇滆湖东路85号

联系方式：胡女士 0519-88587040

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：袁婷

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6013）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年04月23日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 中标人须按其中标金额的0.65%计算并支付代理费。代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将三年代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 整体服务方案 | 5 | 投标人针对本项目内容，提供符合采购需求的整体服务方案，包括但不限于值守及安全运行管理方案、维修安装服务方案、资料整理和归档的工作方案等。 内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 管理制度与质量保证 | 10 | 投标人针对本项目内容，提供符合采购需求的设备设施运维管理制度、服务质量保证。 ①提供人员管理制度、设施设备管理制度、安全管理制度。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 ②针对本项目，投标人提供较完善的组织架构、作业流程、服务质量标准、监督机制、信息反馈渠道及运用管理工具处理机制的评价方案。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 人员配置及培训考核方案 | 10 | 投标人根据本项目特点，提出符合采购需求的人员配置方案。 ①投标人有明确的组织架构及人员岗位配置表、持证上岗情况、专业能力、技术能力、工作经验等情况。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 ②投标人为工作人员制定详细的培训计划，包括培训内容、方式、频次以及考核内容、考核方式、奖惩办法等。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 应急预案 | 10 | 投标人根据本项目特点，提出符合采购需求的突发事件应急预案。 ①应对设备设施突发故障或技术性运行中断、各类纠纷、消防、台风、暴雨、冻雪等灾害性天气及其他突发事件，提供相应的应急预案或应急措施。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 ②重点阐述如何快速调配应急所需人力、岗位分配情况、应急操作流程、公司支持力度以及防止事件再次发生的长效措施等。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 物资配置 | 5 | 投标人根据采购需求为本项目配置运维工具物资并形成配置表（提供具体设备图片及详细的技术参数，否则不得分），投入器具种类和数量与本项目相适应且有物资管理制度。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 进场交接方案 | 5 | 投标人提供进场交接方案，在交接过程保障项目的正常运行。方案中应包括进场工作安排、交接内容（工程、财务、档案、人事等）、接后管理与甲方工作沟通等内容，提供符合采购需求的内容。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 项目重难点分析及解决措施 | 5 | 针对本项目及采购人需求，分析项目实施的重难点，并提供解决措施。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 管理体系认证 | 8 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书，每提供1项得2分，最高8分。 | 提供证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会网站查询证书状态为“有效”的截图，缺项不得分 |
| 3.2 | 类似业绩 | 10 | 投标人具有2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的类似设备运维业绩，每提供一项有效业绩合同得2分，最高得10分。 | 提供业绩合同扫描件 |
| 3.3 | 人员配备 | 2 | ①拟派项目经理具有有效期内的机电专业二级及以上建造师证书，得2分。 | 提供证书扫描件和投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明，缺项不得分 |
| 3.4 |  | 2 | ②拟派运行主管具有有效期内的机电专业二级及以上建造师证书，得2分。 |  |
| 3.5 |  | 8 | ③投标人配备的高低压配电值班人员在满足基本要求的前提下，增配一名持有高压电工特种作业操作证的人员，得4分，最高得8分。 注：配备的高低压配电值班人员不得兼任其他岗位。 | 提供增配高低压配电值班人员的证书和投标人近三个月内任意一个月为高低压配电值班所有人员缴纳的社保证明，缺项不得分 |
| 3.6 |  | 2 | ④投标人配备的锅炉暖通值班人员中，持有工业锅炉司炉G1证，得2分。 | 提供人员证书和投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明，缺项不得分 |
| 3.7 | 规范用工承诺 | 3 | 投标人提供履行合同期内，依法规范用工（相关人员的招收、培训、劳动合同签订、工资待遇、参加社保等）的承诺得3分。 | 提供承诺函 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、项目概况

为不断提升三级甲等综合医院后勤保障能力，严格按照最新等级医院相关评审标准，并结合常州市武进人民医院日常运行实际情况，因地制宜的对武进人民医院南院后勤总务相关日常运行维护，引入社会化服务模式进行托管。以提高后勤管理效能，降低运行成本，确保医院安全正常运行为总体目标。

运维服务地址：常州市武进区湖塘镇滆湖东路85号

二、运维服务要求

（一）服务范围

常州市武进人民医院南院后勤总务相关各专业日常运行维护等工作。具体范围如下：

1、供电系统：从院各变压器后端（次总）至末端所有的线路、电箱（柜）、开关、插座等全系统维修维护。并含高配值班服务。

2、给水系统：从供水公司进户水表起至末端各用水点所有管线、阀门、各类洁具、马桶等全系统维修维护。包括不仅限于医院各生活水泵房二次供水设备设施、管线等正常运行维护，及各生活水箱的清冼消毒。并含水泵房的巡值服务。

3、中央空调系统：全系统的维修维护，包括不仅限于室内外各供回水管线、风机盘管、各阀门、保温、末端控制面板以及末端中央空调机房的BA系统控制等维修维护，以及风口、盘管滤网等清冼。并含中央空调机房值班服务。

4、新风系统：全系统维修维护，包括不仅限于各类新风机运行、管线、滤网清冼、电气与风管、保温等维修。

5、雨水系统：从各建筑物屋面收集口及各道路雨水篦子口至各市政雨水出口，全系统的维护维修，包括不仅限于各井、收集口部等清理疏通，以及雨水收集池、雨水应急池等全系统的运行维护。

6、污水系统：从各用水点起至污水站，各室内、外的管线、管井的全系统的清理疏通。

7、外场灌溉系统：全系统的维护维修及运行，包括大小中庭灌溉等运行维护。

8、生活热水系统：全系统的维护维修，除热水锅炉等大型设备外，包括不仅限于各管线、阀门、电气控制、末端电磁阀、水控系统等。并含锅炉房的值班服务。

9、弱电系统：电话系统从电信交换机至电话机运维，包括线路、跳线、号码分配。

10、消防水系统：室内外消防、喷淋的各管线、阀门的维护维修（消防维保部分除外）。

11、室外亮化:路灯及楼宇照明等全系统的维修维护。

12、氧气系统：液氧塔、气站的巡值管理服务。

13、其它：不仅限于普通门、门锁、床、陪客椅、窗、窗帘、输液轨道等其他日常后勤总务维修维护以及零星人工服务。

注：防雷检测、生活水质检测、变电所电试检测、雨污水检测、各类阀门检测等涉及的各类检测，均由医院聘请相应资质的其他第三方负责。

注：各类维修材料，由医院根据维修需求采购提供。

注：相对大型设备设施，专业设备等由医院聘请专业公司维护。

注：污水站、房屋改造、装饰、食堂、保洁等不在本次服务范围。

（二）运维目标

| （一）基本要求 | 序号 | 工作内容 | 执行标准 | 达标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、 | 建立月工作计划与总结 | 有详细书面方案或工作安排（月计划） | 有明确时间、工作内容、编制人、责任人等 |
|  | 2、 | 每月召开工作例会 | 每月不少于一次 | 有具体可操作性的下月工作安排、总结当月不足 |
|  | 3、 | 有年度总作总结 | 书面方式 | 内容详实，要求有相关精准数据支撑 |
|  | 4、 | 建立运维工作组织构架 | 明确人员分工、责任人 | 人员到位、责职明确、岗位明确 |
|  | 5、 | 建立安全、业务学习日 | 每月不少于二次 | 有安全培训、业务学习、制度学习、现场交底或观摩等 |
|  | 6、 | 建立能耗报表 | 电子版 | 有月报、年报、同期对比图 |
|  | 7、 | 建立各类应急预案、有演练 | 结合各专业、工作实际制订或修订 | 每年不少于二次不同专业的演练（剧本、总结） |
|  | 8、 | 岗位值班 | 人员在岗在位 | 不脱岗，会操作会应急 |
|  | 9、 | 服务态度、工作纪律方面 | 服务态度、工作纪律方面 | 服务态度、工作纪律方面 |
|  | 10、 | 提出合理建议 | 提出合理建议 | 提出合理建议 |
|  | 11、 | 三级甲等医院评审 | 三级甲等医院评审 | 三级甲等医院评审 |
| （二）给水系统 |  | 外场给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |
|  | 1、 | 外场给水阀门 | 每年巡查二次，其中维护一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；如有过滤器应清冼等。 |
|  | 2、 | 外场给水阀门井 | 每年巡查一次（含医院进户总井） | 标识标牌清晰；井盖完好；井内无杂物等，确保井盖开启正常。 |
|  | 3、 | 外场给水表 | 按月建立水表用量数据台账 | 水表完好；读数清晰；无跑冒滴漏等。 |
|  | 4、 | 外场给水管线 | 无定期巡查 | 及时发现非正常跑冒滴漏 |
|  |  | 室内给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |
|  | 1、 | 给水泵房（2处） | 24小时巡查不少于四次 | 水位是否正常；盖是否上锁；给水设备有无异常；有无渗漏水等。 |
|  | 2、 | 给水管线（进户至各楼层管井） | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；控制阀门轻松开启；无跑冒滴漏等。 |
|  |  | 生活热水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏，供水温度满足要求 |
|  | 1、 | 热交换机房 | 24小时巡查不少于四次 | 水温是否正常；压力是否正常；换热等设备有无异常；有无渗漏水等。 |
|  | 2、 | 安全阀定期校验 | 半年一次 | 报告合格 |
|  | 3、 | 生活热水管线（热交换至各楼层管井） | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；控制阀门轻松开启；无跑冒滴漏；保温完好等。 |
| （三）供电系统 |  | 电气全系统维修维护 | 正常供电 | 能满足使用需求 |
|  | 1、 | 高配间值班巡查（两处高配间） | 每二小时巡查记录一次 | 正常供电，环境卫生整洁，台账记录； |
|  | 2、 | 配电箱柜 | 每月至少巡查维护一次 | 无异响；卫生整洁；无发热过流；元器件功能正常；标识清晰 |
|  | 3、 | 电气线路 | 每月至少巡查维护一次 | 线路规范整洁；无过热；外观良好无破损；标识清晰 |
|  | 4、 | UPS（不间断电源）供电系统 | 每月至少巡查维护一次 | 无异响无漏液；散热良好；记录齐全；正常运行 |
|  | 5、 | 柴油发电机 | 每月至少维护启动一次 | 能启动；台账记账齐全；卫生整洁；标识清晰 |
| （四）中央空调系统 |  | 暖通（机房部分) |  |  |
|  | 1、 | 分、集水器阀门 | 半年保养一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；标识清晰正确；保温完好 |
|  | 2、 | 冷却塔 | 每季保养一次 | 无异响；无跑冒滴漏；润滑到位；塔内无杂物垃圾 |
|  | 3、 | 保温 | 不定期 | 不破损，无裸露管道；标识清晰 |
|  | 4、 | 设备运行记录 | 定期（日常） | 台账齐全；记录清晰；数据准确 |
|  | 5、 | 主机设备 | 定期（日常） | 遵循设备原厂建议的保养周期和操作规范。 |
|  |  | 中央空调全系统 |  |  |
|  | 1、 | 保温 | 不定期 | 不破损，无裸露管道；标识清晰 |
|  | 2、 | 阀门 | 半年不少于保养一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；标识清晰正确；保温完好 |
|  | 3、 | 风机盘管 | 一年不少于保养两次 | 无明显积灰；无脏堵；无异响；风口安装牢固 |
|  | 4、 | 系统各管线 | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；无跑冒滴漏等 |
|  | 5、 | 风管 | 不定期 | 无明显漏风，外观不变形，安装牢固 |
|  |  | 新风空调系统 |  |  |
|  | 1、 | 新风空调机组 | 日常维护 | 正常运行；无异响；机房及机组内干净整洁；出风符合要求 |
|  | 2、 | 风管 | 不定期 | 无明显漏风，外观不变形，安装牢固 |
|  | 3、 | 系统各管线 | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；无跑冒滴漏等 |
|  |  | 排风系统 |  |  |
|  | 1、 | 事故排风机组 | 日常维护 | 正常运行；无异响；出风符合要求；标识清晰 |
|  | 2、 | 普通排风系统 | 日常维护 | 无异味；无异响，正常运行；风口安装牢固 |

（三）服务标准

| 各给水系统操作细则 | 给水管道 | 日常检查 | 1. 管道系统检查 o 漏水检测：巡查供水管道（含冷水、热水、消防管道），重点检查接口、阀门、水表处是否存在渗漏或腐蚀。 o 压力监测：记录供水压力数值，异常波动可能预示管道堵塞或泄漏。 o 保温层检查：寒冷地区需确保管道保温层完好，防止冬季冻裂。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 给水阀门 | 每季度检查 | 1. 外观检查 o 检查阀门表面是否有锈蚀、裂纹、变形或涂层脱落。 o 观察阀体、法兰、螺栓等连接部位是否渗漏或滴水。 |
|  | 给水阀门 | 每季度检查 | 2. 密封性检查 o 检查阀门填料函（盘根）是否泄漏，压盖螺栓是否松动。 o 通过听声音或使用检测仪器判断内漏（如关闭后下游仍有压力）。 |
|  | 给水阀门 | 每季度检查 | 3. 操作灵活性 o 手动或电动操作阀门，检查开关是否顺畅，是否存在卡阻、过紧或异响。 o 检查手轮、齿轮箱、电动执行器等传动部件是否正常。 |
|  | 给水阀门 | 半年度维护保养 | 1. 清洁与除锈 o 清除阀门表面污垢、水垢或沉积物，对锈蚀部位打磨后补刷防锈漆。 o 拆卸阀门内部组件（如阀芯、阀座、阀杆），清理杂质（适用于可拆卸阀门）。 2. 润滑保养 o 对阀杆螺纹、齿轮传动部件、轴承等部位加注润滑脂或润滑油（如食品级润滑脂适用于饮用水系统）。 o 检查电动或气动执行器的润滑系统是否需要补充或更换润滑油。 3. 密封件更换 o 定期更换老化、磨损的填料（盘根）、O型圈、阀座密封垫等。 o 检查阀瓣、阀座密封面是否磨损或划伤，必要时研磨修复或更换。 4. 功能性测试 o 开关测试：全开和全关阀门，确认行程到位且无卡阻。 o 密封测试：通过加压试验验证阀门关闭后的密封性能（如保压测试）。 o 安全阀校验：按规范定期送检安全阀，确保其起跳压力和回座压力符合要求。 |
|  | 给水阀门 | 季节性维护 | 1. 防冻保护 o 冬季对暴露在外的阀门添加保温层，排空管道积水，防止冻裂。 2. 防腐处理 o 潮湿或腐蚀性环境中，检查阀门材质是否耐腐蚀（如不锈钢、铜阀），必要时更换材质或增加防腐涂层。 |
|  | 排气阀检查 | 季度检查 | o 排气阀检查，避免气阻影响循环效率。 |
|  | 给水阀门 | 维护记录 | o 记录每次检查、维护、更换部件的时间、内容及发现的问题。 o 建立阀门台账，标注阀门位置、型号、维护周期等信息。 |
|  | 给水设备 | 每周检查 | 2. 设备运行状态 o 水泵与水箱：每日检查水泵运行噪音、振动、温度是否正常；水箱水位、浮球阀功能是否可靠。 o 减压阀与止回阀：验证阀门工作状态，防止水锤效应或压力异常导致设备损坏。 o 热水系统：检查循环泵运行情况，确保热水持续供应，避免死水区滋生细菌。 o 检查水位传感器、温度探头，确保信号准确。 o 检查水箱及管道保温材料是否老化、脱落，及时修复以减少热量损失。 |
|  | 循环泵 | 每周检查 | 1. 循环泵 o 检查电机运行电流、轴承润滑情况，更换磨损的密封件。 o 清理泵体内部杂质，防止叶轮堵塞或卡死。 o 测试变频器（如有）的调速功能，确保节能运行。 |
|  | 空气源热泵 | 每月检查与维护 | 1.外观检查 检查机组外壳是否变形、锈蚀或渗漏。 清理设备周围的杂物，确保通风良好（避免遮挡进风口和出风口）。 2.运行状态监测 观察显示屏是否报错，记录运行参数（如压力、温度、电流等）。 听设备运行声音是否异常（如异响、振动过大）。 3.过滤网清洁 清洗或更换空气过滤网（若堵塞会影响制热/制冷效率）。 方法：用软毛刷或吸尘器除尘，清水冲洗后晾干再安装。 4.检查排水系统 确保冷凝水排水管畅通，避免堵塞导致积水。 |
|  | 空气源热泵 | 半年度检查与维护 | 1. 蒸发器与冷凝器清洁 o 用专用清洗剂或软毛刷清理翅片上的灰尘、油污（避免损坏翅片）。 o 顽固污垢可用低压水枪冲洗，注意避开电路部分。 2. 风扇与电机检查 o 检查风扇叶片是否变形、积尘，清理后确保转动平衡。 o 给电机轴承添加润滑脂（按厂家要求）。 3. 冷媒系统检查 o 通过压力表检测冷媒压力是否正常。 o 检查管路、阀门是否有油渍（可能为冷媒泄漏迹象）。 4. 电气系统检查 o 紧固电源接线端子，检查电线绝缘层是否老化。 o 测试接地是否可靠，漏电保护装置是否正常。 |
|  | 空气源热泵 | 年度维护 | 建议由专业人员操作 1. 全面系统检测 o 使用专业设备检测压缩机、四通阀、膨胀阀等核心部件。 o 校准传感器（如温度、压力传感器），确保数据准确。 2. 冷媒充注与泄漏修复 o 补充或更换冷媒（需按厂家规定型号和充注量）。 o 修复泄漏点，并进行保压测试。 3. 水路系统维护（针对带水路机型） o 清洗水侧换热器，清除水垢（可添加除垢剂循环清洗）。 o 检查水泵运行状态，润滑或更换磨损部件。 4. 防冻与防腐处理 o 检查防冻液浓度（寒冷地区需定期更换）。 o 对金属部件做防锈处理，更换老化密封胶条。 |
|  | 空气源热泵 | 维保记录 | 建议建立维护档案，记录每次检查时间、内容、更换部件及问题处理结果，便于追踪设备状态。 |
|  | 水质管理 | 季度维护 | 1. 水质管理 o 微生物检测：每月对生活热水、直饮水进行军团菌（Legionella）、大肠杆菌等检测，尤其关注ICU、血透室等高风险区域。 o 化学指标检测：每季度检测余氯、pH值、硬度，防止管道结垢或腐蚀。 o 水箱清洗消毒：每半年清洗一次储水箱，使用食品级消毒剂（如次氯酸钠），清洗后需第三方检测达标方可启用。 |
|  | 给水设备维护 | 年度维护 | 2. 设备深度维护 o 热水锅炉/换热器：每年除垢一次，检查换热效率，防止钙镁沉积影响热传导。 o 过滤器更换：根据水质情况更换前置过滤器、活性炭滤芯（通常3-6个月）。 |
|  | 控制系统维护 | 半年度检查维护 | 1. 自动化控制 o 校准温度、压力传感器，检查PLC/DDC控制器程序逻辑。 o 清理控制柜内灰尘，检查接线端子是否松动。 o 测试报警功能（如超温、缺水、低水位），确保联锁保护有效。 |
|  | 给水机房消毒、终末水处理 | 按要求执行 | o 紫外线消毒装置：每月清洁灯管表面水垢，每1-2年更换灯管以保证杀菌效率。 o 臭氧/氯气投加系统：校准自动投加设备，避免消毒剂过量或不足。 |
|  | 给水系统 | 应急预案 | o 管道破裂处置：明确不同区域（如手术室、检验科）停水时的临时供水方案（如移动储水罐）。 o 污染事件响应：制定水质异常（如浊度突增、检出致病菌）时的封闭、冲洗、复检流程。 1. 有完善的应急方案，组织半年度应急演练 2. 突发事件发生后30min内有效响应，启动应急预案。 3. 现场处置：应急指挥小组迅速赶赴现场，进行事故评估，制定处理方案。 4.恢复生产：在确保安全的前提下，尽快恢复正常生产，减少损失。 5.记录与总结：做好事故处理记录，总结经验教训，完善应急预案 |
| 雨水系统操作细则 | 雨水管系统 | 日常巡检与检查 | 1. 雨水口与排水沟检查 o 检查雨水篦子、排水沟是否被树叶、垃圾堵塞，及时清理。 o 观察排水流速是否正常，有无积水现象。 2. 管道外观检查 o 检查雨水管道（明管或暗管）有无裂缝、渗漏、变形或锈蚀。 o 确认管道支架、吊架是否牢固，防止脱落。 3. 屋顶排水系统检查 o 检查屋顶雨水斗、落水管是否畅通，防止树叶或杂物堵塞。 o 检查天沟、檐沟是否积水，清理淤泥和杂物。 |
|  | 雨水管系统 | 每半年定期清理与疏通 | 1. 管道内部清理 o 使用高压水枪或机械疏通工具清除管道内淤泥、砂石、树根等堵塞物。 o 每季度至少清理一次，雨季前需加强频次。 2. 检查井与沉淀池清理 o 定期清理检查井、集水井内的沉积物，防止淤积影响排水能力。 o 检查井内防渗措施是否完好，井盖是否密封。 3. 屋顶与地面排水设施清理 o 清理屋顶雨水篦子、过滤网，防止堵塞。 o 清理地面排水沟、截水沟内的杂物和泥沙。 |
|  | 雨水系统结构性维护 | 年度维护 | 1. 管道修复与更换 o 对老化、破损、腐蚀的管道（如铸铁管、PVC管、混凝土管）进行修补或更换。 o 修复管道接口处的渗漏问题，更换失效的密封胶圈。 2. 检查井与集水井维护 o 修复井壁裂缝、破损，防止塌陷或渗漏。 o 更换破损或变形的井盖，确保其承重和防坠落功能。 3. 防沉降与地基处理 o 检查管道周围地基是否沉降，避免管道因受力不均而破裂。 |
|  | 雨水防倒灌与排水能力保障 | 保障措施 | 1. 防倒灌设施检查 o 检查止回阀、防倒灌装置是否正常，防止暴雨时市政管网倒灌。 o 确保地下室、设备层等低洼区域的排水泵正常运行。 2. 排水能力评估 o 定期测试雨水管网的排水能力，确保设计流量满足医院需求（尤其针对极端天气）。 o 根据医院扩建情况升级管网容量。 |
|  | 雨水应急准备与演练 | 应急预案 | 1. 应急预案制定 o 制定暴雨、台风等极端天气下的排水应急预案，明确责任分工。 o 配备备用排水泵、发电机、沙袋等应急物资。 2. 与市政排水系统联动 o 定期与市政部门沟通，确保医院雨水排放口与市政管网衔接畅通。 |
|  | 雨水系统季节性维护 | 季节性维护 | • 雨季前：全面检查管网、清理排水设施，测试应急设备。 • 冬季：排空可能结冰的管道，防止冻裂；检查保温层是否完好。 |
|  | 雨水系统 | 记录与档案管理 | 维护记录存档 o 详细记录每次巡检、清理、维修的内容、时间和结果。 |
| 污水系统操作细则 | 排水系统 | 日常巡检与监测 | 1. 排水管道检查 o 频率：每日巡查高风险区域（如手术室、检验科、病房）。 o 内容：检查管道是否堵塞、漏水、渗水，观察排水流速是否正常。 o 重点区域：地漏、洗手池、卫生间等易堵塞点位。 2. 检查井与集水坑 o 频率：每周检查一次。 o 内容：观察井内是否有杂物淤积、异味或蚊虫滋生，水位是否异常升高。 3. 消毒设备运行监测 o 频率：每日检查。 o 内容：确认紫外线消毒器、臭氧发生器或化学加药装置是否正常运转，记录消毒剂余量或紫外线强度。 o 空气隔断检查：验证所有用水点（如洗手盆、地漏）是否存在虹吸倒流风险，确保空气隔断或防倒流阀有效。 o 排水系统气密性：定期检查排水管存水弯水位，防止下水道气体反渗。 |
|  | 排水系统定期清理与疏通 | 每季度维护 | 1. 排水管道疏通 o 频率：每季度一次（高使用区域如食堂、洗衣房每月一次）。 o 方法：高压水枪冲洗、机械疏通，清除油脂、毛发等堵塞物。 2. 检查井清理 o 频率：每季度一次，雨季前加强检查。 o 内容：清除淤泥、垃圾，检查井壁是否开裂。 |
|  | 排水系统定期清理与疏通 | 不定期疏通 | 隔油池清掏 o 频率：隔油池每1-3个月清理。 o 要求：由专业公司处理，防止沼气爆炸，清理后需消毒。 提污间 o 频率：每天巡查一次。 o 要求：及时通知专业公司清淤，确保分离设备正常运行。 |
|  | 排水系统 | 消毒灭菌管理 | 1. 化学消毒 o 药剂：含氯消毒剂（如次氯酸钠）、过氧乙酸等。 o 频率：每日对传染科、检验科排水进行末端消毒，其他区域每周一次。 2. 物理消毒 o 紫外线/臭氧：持续运行，定期更换灯管或检查臭氧浓度。 3. 水质检测 o 频率：每月检测一次，传染病爆发期加密检测。 o 指标：pH值、余氯、大肠杆菌、BOD/COD等，需符合《医疗机构水污染物排放标准》。 |
|  | 排水系统 | 设备维护与检修 | 1. 污水提升泵 o 维护：每月检查电机绝缘性、轴承润滑，清理泵体杂物。 o 测试：每季度模拟断电测试，确保自动切换备用泵。 2. 控制系统维护 o PLC/传感器：每半年校准液位传感器、流量计，检查控制柜接线。 3. 管道防腐与防漏 o 检查：每年排查管道腐蚀、裂缝，重点检查埋地管道和接口处。 o 处理：修补破损处，必要时更换耐腐蚀材质（如PVC-U、HDPE）。 |
|  | 排水系统 | 应急管理 | 1. 防倒灌措施 o 安装止回阀、防水闸门，定期测试密封性。 o 暴雨前检查屋顶雨水管和地下室排水泵。 2. 备用电源 o 确保污水泵、消毒设备接入UPS或柴油发电机，每月测试切换功能。 3. 突发堵塞/泄漏处理 o 预案：设立24小时应急小组，配备疏通机、吸污车。 o 流程：立即隔离污染区→切断水源→疏散人员→清理消毒。 |
|  | 排水系统 | 记录与合规管理 | 1. 维护档案 o 记录每次巡检、清理、消毒、维修的时间和结果，保存至少3年。 2. 人员培训 o 维保人员需接受医院感染控制培训，掌握防护服穿戴和应急处理流程。 3. 合规审查 o 定期配合环保部门检查，确保排放达标，避免罚款或停业风险。 |
| 电气系统操作细则 | 低压开关柜 | 常规检查，月度检查 | 1. 外观检查 ◦ 检查柜体是否变形、锈蚀，门锁、铰链是否完好。 ◦ 观察指示灯、仪表显示是否正常，标识是否清晰。 ◦ 检查通风散热孔是否堵塞。 |
|  | 低压开关柜 | 常规检查，月度检查 | 2. 运行状态检查 ◦ 听柜内有无异常声响（如放电声、振动声）。 ◦ 闻是否有烧焦、过热异味。 ◦ 检查温升情况，重点关注母排、电缆接头等部位。 |
|  | 低压开关柜 | 清洁与除尘，季度维保 | 1. 使用吸尘器或干燥软布清除柜内灰尘（需停电操作）。 2. 清洁绝缘子、母线、触头等导电部件，避免积灰导致短路或爬电。 3. 检查并清理通风过滤网，确保散热良好。 |
|  | 低压开关柜 | 电气连接检查，半年度维保 | 1. 紧固件检查 ◦ 使用力矩扳手检查母排、断路器、接触器、电缆端子的螺栓是否松动。 ◦ 重点检查大电流回路连接点（如主开关进出线端）。 2. 接触电阻测试 ◦ 对关键连接点进行电阻测试，确保接触良好（阻值异常可能预示氧化或松动）。 |
|  | 低压开关柜 | 元器件检查，按照元器件要求检查 | 1. 断路器/开关 ◦ 检查分合闸动作是否灵活，储能机构是否正常。 ◦ 测试脱扣器保护功能（如过载、短路保护）。 2. 接触器与继电器 ◦ 检查触点是否烧蚀、氧化，必要时清洁或更换。 ◦ 测试线圈吸合电压是否符合要求。 3. 熔断器 ◦ 检查熔体是否完好，额定电流是否匹配。 4. 检查电容器：检查电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况，指示灯是否正常。 5. 检查电流互感器：检查电流互感器、电流表、电度表的接线情况，紧固松动螺栓。 |
|  | 低压开关柜 | 绝缘性能检查，半年度检查 | 1. 使用兆欧表（500V或1000V档）测量主回路对地绝缘电阻（标准值一般≥1MΩ）。 2. 检查绝缘支撑件（如绝缘子、隔板）是否有裂纹、碳化痕迹。 |
|  | 低压开关柜 | 保护功能验证 | 1. 模拟故障测试保护装置（如剩余电流保护器RCD、过流保护）动作是否准确。 2. 检查接地系统完整性，测量接地电阻（一般要求≤4Ω） 3.在每次维护和检修后，对开关柜进行功能测试，确保设备正常运行。特别是对接地系统、绝缘电阻等进行测试，确保符合安全标准。。 |
|  | 低压开关柜 | 记录与报告 | 1. 详细记录检查结果、测试数据及处理措施。 2. 对发现的隐患及时整改，并跟踪验证。 |
|  | 低压开关柜 | 应急处理 | 1. 有完善的应急方案，组织半年度应急演练 2. 突发事件发生后30min内有效响应，启动应急预案。 3. 现场处置：应急指挥小组迅速赶赴现场，进行事故评估，制定处理方案。 4.恢复生产：在确保安全的前提下，尽快恢复正常生产，减少损失。 5.记录与总结：做好事故处理记录，总结经验教训，完善应急预案 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 |  |  |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 日常巡检 | 1. 检查运行状态：每日检查UPS的运行状态指示灯是否正常，有无异常报警声音。 2. 检查散热风扇：确认散热风扇是否正常运转，有无异常噪音。 3. 环境检查：确保UPS安装环境通风良好，温度适宜，远离高温、潮湿和易燃物品，确保室内制冷空调运行正常。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 月度检查与维护 | 1. 电池外观检查：检查电池是否有变形、漏液等情况，测量电池电压和内阻。 2. 输入输出参数：检查UPS的输入输出电压、电流是否在正常范围内。 3. 清洁外壳：清洁UPS外壳，防止灰尘积累影响散热。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 季度维护 | 1. 深度清洁：清洁UPS的外壳、通风口和内部灰尘，确保散热良好￼。 2. 连接点检查：检查所有电气连接点是否紧固，特别是电缆接头处，确保接触良好无氧化现象。 3. 功能测试：执行负载切换测试，验证UPS从主电源到电池模式转换的功能是否正常。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 年度保养 | 1. 全面功能测试：包括电池放电测试、逆变器切换测试等，确保UPS在市电中断时能够迅速切换到电池供电模式。 2. 内部元件检查：检查内部电子元件是否有老化、损坏现象，必要时进行更换。 3. 电池维护：根据电池类型制定合理的充放电周期，如每季度进行一次浅度放电，每年一次深度放电。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 电池管理 | 1. 定期充放电：避免电池过度充电或过度放电，建议每三个月进行一次放电测试。 2. 电池健康评估：利用电池管理系统（BMS）实时监控每块电池的状态参数，包括电压、电流、内阻等。 3. 预防性更换：结合预期寿命和实际使用情况，制定科学合理的电池更换计划。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 安全措施、年度检查 | 1. 接地保护：确保UPS设备及电力线路的接地可靠，避免接地不良导致漏电或触电事故。 2. 过载保护：避免UPS超过其额定容量运行，定期检查负载是否稳定。 3. 防火措施：保持UPS设备周围环境整洁，配备足够的灭火器，并定期检查其有效性。 |
|  | UPS（不间断电源）供电系统 | 记录与文档 | 1. 维护记录：建立详细的维护记录，包括维护日期、内容和结果等，有助于追踪维护工作和故障排除。 2. 故障处理记录：记录UPS电源的故障处理情况，包括故障时间、故障现象、处理措施等 |
|  | 配电箱柜 | 日常检查(建议月检查） | 外观检查 • 箱体状态：检查锈蚀、变形、裂纹，重点关注箱门闭合严密性及密封条完整性，上锁，防止进水或异物侵入。 • 环境评估：周边是否堆放杂物，通风是否良好，湿度、温度是否在允许范围内（如湿度≤85%，温度-5℃~40℃）。 •检查箱体铭牌与系统图是否清晰完整，自控柜二次接线图是否清晰完整。 • 户外型：关注UV防护层老化及防雷措施。 |
|  | 配电箱柜 | 月度检查 | • 接线端子与导线： o 观察颜色变化（发黑为过热迹象），使用红外测温仪检测温度（通常≤60℃）。 o 检查导线绝缘层是否龟裂、老化，线径是否符合负载要求。 • 电气元件： o 断路器、接触器触点是否烧蚀，动作机构是否灵活。 o 检查熔断器额定电流是否匹配，熔体是否氧化。 o 漏电保护器每月测试一次（按“试验按钮”验证脱扣功能）。 |
|  | 配电箱柜 | 月度维保 | 清洁与防尘 • 断电操作：清洁前必须断电，验电确认无残留电压。 • 除尘方法：使用吸尘器或干燥软布，避免扬尘进入元件内部；顽固污渍用绝缘清洁剂处理。 • 防潮措施：箱内放置防潮剂（尤其雨季），检查排水孔是否堵塞。 |
|  | 配电箱柜 | 半年度维保 | 连接件紧固 • 关键点位：主开关进出线、母排连接处、电容接线端子等大电流节点优先检查。 • 工具选择：使用力矩扳手按厂家规定扭矩紧固（如断路器端子通常为2.5-3.5N·m）。 • 防松措施：弹簧垫片、螺纹胶是否完好，必要时更换。 |
|  | 配电箱柜 | 半年度检测 | 绝缘与接地检测 • 绝缘测试： o 使用500V兆欧表测量线路对地绝缘电阻（≥1MΩ为合格）。 o 潮湿环境下需增加测试频次。 • 接地系统： o 接地线截面积是否符合规范（如TN-S系统≥相线的1/2）。 o 测量接地电阻（一般≤4Ω，防雷接地≤10Ω），使用接地电阻测试仪。 |
|  | 配电箱柜 | 年度检测 | 保护功能验证 • 模拟测试： o 过载测试：逐步增加负载至额定值110%，观察断路器脱扣时间。 o 短路测试：需专业人员模拟，验证分断能力（注意安全防护）。 • 熔断器匹配：核对熔体额定电流是否与线路保护要求一致，禁止用铜丝替代。 |
|  | 配电箱柜 | 记录与专业维护 | • 维护日志：详细记录测试数据（如绝缘电阻值、接地电阻值）、更换部件型号及异常处理措施。 • 年度检测：委托专业机构进行耐压试验、继电保护校验等，出具检测报告。 |
|  | 照明系统维护 |  |  |
|  | 灯具 | 日常巡查 | 1. 灯具检查 o 检查所有区域（病房、走廊、手术室、检查室等）的灯具是否正常工作，是否存在闪烁、亮度不足或损坏。 o 重点区域（如手术室、ICU、急诊室）需确保无频闪、色温符合医疗要求。 o 检查灯具表面清洁度，避免灰尘或污渍影响光照效果。 |
|  | 灯具 | 月度检查 | 3. 控制系统检查 o 测试智能照明控制系统的开关、调光、定时功能是否正常（如病房走廊灯带夜间模式），普通开关是否正常。 o 检查传感器（如人体感应、光照度传感器）的灵敏度。 |
|  | 照明系统 | 每季度深度维护 | 1. 清洁与消毒 o 定期清洁灯具表面及内部（如手术室需使用防尘、防菌灯具，清洁时需符合院感要求）。 o 清理灯罩、反射器等部件，避免积灰导致光照效率下降。 2. 灯具更换与升级 o 及时更换老化或损坏的灯管、LED模块、镇流器等部件。 o 逐步替换高耗能灯具为节能型LED灯具，优化能耗。 o 手术室、检查室等特殊区域需按标准更换专业医疗照明设备。 3. 线路与接地检测 o 每年检测照明线路的绝缘电阻、接地电阻，确保符合安全规范（如GB 50034）。 o 检查防雷装置是否有效，防止雷击损坏。 |
|  | 特殊区域照明维保 | 月度维保 | 2. 病房与公共区域 o 检查病房灯光色温和亮度，避免夜间强光干扰患者休息。 o 检查走廊、楼梯间照明是否均匀，防止跌倒风险。 3. 室外照明 o 维护医院外围路灯、停车场照明，确保夜间安全。 o 检查防水、防尘性能，避免恶劣天气导致故障。 |
|  | 照明系统 | 记录与报告 | o 建立维保台账，记录每次检查时间、问题及处理措施。 o 对频发故障进行统计分析，提出系统优化建议。 |
|  | 照明系统 | 应急预案 | o 制定照明系统突发故障的应急方案（如备用灯具储备、快速响应机制）。 o 定期组织停电应急演练，确保关键区域照明不间断。 o 发生应急事件有记录有报告。 |
|  | 医院插座供电系统 |  |  |
|  | 医院插座供电系统 | 月度检查 | 1、外观检查 o 检查插座面板是否完整、无破损、烧焦或变色痕迹。 o 确认插座固定牢固，无松动或脱落现象。 o 检查插孔是否清洁，避免灰尘或异物导致接触不良。 |
|  | 医院插座供电系统 | 季度检测 | 2. 电气性能检测 o 使用万用表或电压检测仪测量电压稳定性（如220V±10%）。 o 测试接地是否可靠（接地电阻≤4Ω），避免漏电风险。 o 检查负载电流是否在插座额定范围内（如10A/16A），避免过载。 |
|  | 医院插座供电系统 | 每日检查检测 | 3. 专项区域重点检查 o 关键科室：手术室、ICU、急诊室、影像科等区域的插座需每日巡检。 o 生命支持设备插座：呼吸机、监护仪等设备的插座需标记并高频次检查。 |
|  | 医院插座供电系统 | 半年度维护 | 1. 定期清洁与紧固 o 断电后清洁插座内部积灰，避免短路或电弧风险。 o 紧固接线端子和螺丝，防止接触不良导致过热。 |
|  | 医院插座供电系统 | 应急维护与预案 | 1. 备用电源系统验证 o 每月测试UPS（不间断电源）和柴油发电机的自动切换功能。 o 确保手术室、ICU等区域插座在停电后30秒内恢复供电。 2. 快速响应机制 o 设立24小时电力应急小组，接到报修后15分钟内响应。 o 备用插座库存储备，优先替换故障插座而非现场维修。 3. 过载与短路保护 o 检查断路器、漏电保护器（RCD）动作灵敏度，确保及时切断故障电路。 o 禁止串联插座或多设备共用一个插座。 |
|  | 医院插座供电系统 | 合规与记录管理 | 1. 标准化标识 o 区分普通插座与医疗专用插座（红色标识），注明最大负载。 o 标明电路编号及所属配电箱，便于快速定位故障。 2. 维护档案管理 o 记录每次巡检时间、问题、处理措施及负责人。 o 留存测试报告（如接地电阻、绝缘测试）备查。 3. 法规与标准遵循 o 符合《医疗电气设备安全通用要求》（GB 9706.1）及医院内部电气管理制度。 o 定期邀请第三方机构进行电气安全评估。 |
| 空调机房操作细则 | 分、集水器 | 日常巡检 | 1. 外观检查 • 检查分集水器表面是否清洁，有无锈蚀、渗漏或结露现象。 • 观察压力表、温度计等仪表显示是否正常。 • 检查阀门、法兰连接处是否密封良好，有无松动或泄漏。 |
|  | 分、集水器 | 日常巡检 | 2. 运行状态监测 • 听辨阀门、管道运行中是否有异常振动或噪音。 • 检查电动阀、温控阀等执行机构是否动作灵活，无卡滞。 |
|  | 分、集水器 | 定期维护（半年度） | 1. 清洗与排污 • 过滤器清洗：定期拆洗分集水器入口处的过滤器（Y型过滤器），清除杂质、水垢，防止堵塞。 • 内部冲洗：关闭系统后，打开排污阀对分集水器内部进行冲洗，排出沉积物。 |
|  | 分、集水器 | 定期维护（半年度） | 2. 阀门维护 • 检查手动阀门、平衡阀的开关是否灵活，润滑阀杆和螺纹。 • 对电动阀进行功能测试，确保其与控制信号同步动作。 |
|  | 分、集水器 | 定期维护（半年度） | 3. 密封性检查 • 检查法兰、螺纹接口的密封垫片是否老化或破损，必要时更换。 • 对渗漏点进行紧固或密封处理（如涂抹密封胶）。 |
|  | 分、集水器 | 季节性维护（换季时） | 1. 系统启停操作 • 夏季/冬季启用前，检查分集水器各支路阀门是否处于正确开闭状态。 • 停机期间排空管道存水（尤其是冬季），防止冻裂。 |
|  | 分、集水器 | 季节性维护（换季时） | 2. 保温层检查 • 检查分集水器及管道的保温层是否完整，修复破损处以减少能量损失。 |
|  | 分、集水器 | 季节性维护（换季时） | 3. 系统排气 • 开启排气阀排出管道内空气，避免气堵影响水流分配。 |
|  | 分、集水器 | 年度维护 | 1. 防锈防腐处理 • 对锈蚀部位进行打磨、除锈，并补刷防锈漆或防腐涂层。 • 检查支架、吊杆是否牢固，避免因锈蚀导致脱落。 |
|  | 分、集水器 | 年度维护 | 2. 密封件更换 • 更换老化、硬化的密封垫片（如橡胶垫、聚四氟乙烯垫）。 |
|  | 分、集水器 | 年度维护 | 3. 水质管理 • 检测系统水质，添加缓蚀剂、阻垢剂，防止管道内壁结垢或腐蚀。 |
|  | 分、集水器 | 年度维护 | 4. 系统平衡调试 • 通过调节平衡阀，确保各支路水流分配均匀，避免末端设备冷热不均。 |
|  | 分、集水器 | 注意事项 | 遵循设备原厂建议的保养周期和操作规范。每次维护后应详细记录以下内容： • 维护日期、人员、操作内容。 • 发现的问题及处理措施（如更换部件、修复泄漏点）。 • 仪表校验数据、水质检测结果等。 |
|  | 冷冻机组 | 日常维护 | 1. 运行参数监控 • 检查压缩机运行电流、电压是否正常。 • 监测蒸发器与冷凝器的进出水温度、压力。 •观察冷媒压力（高压、低压）是否在正常范围内。 • 记录运行数据，分析是否存在异常波动。 |
|  | 冷冻机组 | 日常维护 | 2. 外观与基础检查 • 检查机组是否有冷媒、润滑油或冷却水泄漏。 • 观察机组振动、噪音是否异常。 • 清洁机组表面油污、灰尘，保持通风散热良好。 |
|  | 冷冻机组 | 日常维护 | 3. 辅助设备检查 • 检查冷却塔、水泵、水阀是否正常工作。 • 确认过滤网、Y型过滤器是否堵塞，及时清理。 |
|  | 冷冻机组（配合项） | 定期保养（季度/年度） | 2. 润滑系统 • 更换压缩机润滑油（根据厂家要求周期）。 •清理油过滤器，检查油位、油质（是否乳化或含杂质） |
|  | 冷冻机组 | 定期保养（季度/年度） | 3. 换热器维护 • 化学清洗冷凝器、蒸发器的水侧管路（去除水垢、生物污泥）。 • 风冷机组需清理翅片表面的灰尘、杂物，保持散热效率。 |
|  | 冷冻机组 | 定期保养（季度/年度） | 4. 电气与控制部分 • 检查电机绝缘电阻、接线端子紧固情况。 • 校准温度、压力传感器及控制模块参数。 •测试安全保护装置（如高压开关、低压开关、过载保护）。 |
|  | 冷冻机组 | 定期保养（季度/年度） | 5. 水系统维护 • 检查冷却水、冷冻水的pH值、水质，添加缓蚀剂或杀菌剂。 • 清理水系统管道内的杂质，检查软接头是否老化。 |
|  | 冷冻机组（配合项） | 长期维护（大修/专项） | 1. 压缩机深度维护 • 检查压缩机轴承、活塞、涡旋盘等核心部件磨损情况。 • 更换密封件、阀片等易损件。 • 对螺杆式压缩机进行轴对中校准 |
|  | 冷冻机组（配合项） | 长期维护（大修/专项） | 2. 系统性能检测 • 测试机组制冷量、能效比（COP），对比设计参数。 • 排查系统是否存在“跑冒滴漏”导致的效率下降。 |
|  | 冷冻机组（配合项） | 长期维护（大修/专项） | 3. 压力容器与安全阀检测 • 按法规要求对压力容器（如冷凝器、蒸发器）进行定期检测。 • 校验安全阀、泄压装置的动作可靠性。 |
|  | 冷冻机组（配合项） | 长期维护（大修/专项） | 4. 控制系统升级 • 更新控制程序或更换老化控制模块。 • 优化启停逻辑和负载调节策略 |
|  | 冷冻机组 | 季节性维护 | • 停机维护：长期停用时，排空水系统存水，切断电源，遮盖防尘。 • 开机前检查：重新启动前需检漏、补充冷媒、测试控制系统。 |
|  | 冷冻机组 | 应急处理 | 应急处理，需提供应急处理方案，按应急方案执行 • 故障处理：发现故障时及时处理，必要时联系厂家专业维修人员。 需有报告记录 |
|  | 冷却塔（冷却系统） | 日常检查 | • 水位检查：确保水位正常，补水系统无故障。 • 水质检查：定期检测水质，防止结垢和腐蚀。 • 风机检查：观察风机运行是否平稳，有无异常噪音或振动。 • 电机检查：检查电机温度、电流是否正常，接线是否牢固。 • 填料检查：查看填料有无堵塞或损坏，确保通风良好。 |
|  | 冷却塔（冷却系统） | 定期清洁（季度） | • 清洗填料：定期清除填料上的污垢和藻类，保持通风和散热效率。 • 清洗水盘：清理水盘中的淤泥和杂物，防止堵塞。 • 清洗喷嘴：清除喷嘴内的杂质，确保水流均匀。 • 清洗过滤器：定期清洗或更换过滤器，保证水质清洁。 |
|  | 冷却塔（冷却系统） | 润滑保养（季度） | • 风机轴承润滑：定期添加或更换润滑脂，减少磨损。 • 电机轴承润滑：按需润滑电机轴承，确保运行顺畅。 |
|  | 冷却塔（冷却系统） | 电气系统检查（季度） | • 接线检查：检查电气接线是否牢固，有无老化或损坏。 • 控制柜检查：检查控制柜内元件是否正常，接线是否松动。 |
|  | 冷却塔（冷却系统） | 机械部件检查（季度） | • 皮带检查：检查风机皮带的松紧度和磨损情况，必要时调整或更换。 • 螺栓检查：检查并紧固各部件的螺栓，防止松动。 |
|  | 冷却水泵（冷却系统） | 日常检查 | • 检查泵体和电机运行状态，确保无异常噪音和振动。 • 检查密封件，防止泄漏。 • 检查进出口阀门和压力表，确保正常。 |
|  | 冷却水管路（冷却系统） | 季度检查 | • 检查管道和接头，防止泄漏和腐蚀。 • 清洗过滤器，确保水流畅通。 • 检查保温层，确保完好。 |
|  | 冷冻水泵（冷冻水系统） | 日常检查 | • 检查泵体和电机运行状态，确保无异常噪音和振动。 • 检查密封件，防止泄漏。 • 检查进出口阀门和压力表，确保正常。 |
|  | 冷冻水管路（冷冻水系统） | 季度检查 | • 检查管道和接头，防止泄漏和腐蚀。 • 清洗过滤器，确保水流畅通。 • 检查保温层，确保完好 |
|  | 膨胀水箱（冷冻水系统） | 日常检查 | • 检查水位，确保正常。 • 检查水箱内部，防止腐蚀和杂物堆积。 |
|  | 水质管理 | 季度检查 | 1 水质检测： • 定期检测冷却水和冷冻水的pH值、电导率、硬度等指标。 • 根据检测结果调整水处理药剂，防止结垢和腐蚀。 |
|  | 水质管理 | 月度检查 | 2 水处理设备： • 检查加药装置，确保正常运行。 • 检查过滤器和软化水设备，确保有效。 |
|  | 控制系统 | 季度检查 | 1 传感器和仪表： • 检查温度、压力、流量等传感器，确保准确。 • 检查控制面板和仪表，确保正常运行。 |
|  | 控制系统 | 半年度检查 | 2 自动控制系统： • 检查PLC、DDC等控制设备，确保正常运行。 • 检查控制程序，确保逻辑正确。 |
|  | 电气系统 | 季度检查 | • 检查电机、电缆和接线端子，确保无过热和松动。 • 检查接地和绝缘，确保安全。 |
| 中央空调操作细则 | 风机盘管 | 日常检查 | 日常检查:• 运行状态：检查风机盘管运行是否正常，有无异常噪音或振动。 • 温度控制：确认温控器工作正常，温度调节准确。 • 过滤网：检查过滤网是否堵塞，必要时清洁或更换。 需有每日台账记录 |
|  | 风机盘管 | 季节性维护 | 季节性维护，清洁要求： • 过滤网（过滤器）：定期清洗或更换，防止灰尘和细菌堆积。 • 盘管：清洁盘管表面，去除灰尘和污垢，确保换热效率。 • 冷凝水盘：清理冷凝水盘，防止积水滋生细菌。 • 风机叶轮：清洁风机叶轮，确保空气流通顺畅。 |
|  | 风机盘管 | 季节性维护 | 季节性维护，电气检查 • 接线：检查电气接线是否牢固，有无松动或老化。 • 电机：检测电机绝缘电阻，确保电气安全。 |
|  | 风机盘管 | 季节性维护 | 季节性维护，风量调节 • 风量：检查并调节风量，确保符合设计要求。 • 风速：使用风速仪检测风速，确保均匀分布。 |
|  | 风机盘管 | 季节性维护 | 季节性维护，冷凝水系统 • 排水管：检查排水管是否畅通，防止堵塞。 • 水盘：检查冷凝水盘有无漏水或腐蚀，必要时修复或更换。 |
|  | 风机盘管 | 季节性维护 | 季节性维护，送回风口 清洗消毒完毕后风机盘管送风口与回风口应安装牢固，风口无掉落风险。软连接管道连接严密，无孔洞无缝隙，固定牢固无脱落风险。 |
|  | 风机盘管 | 应急处理 | 应急处理，需提供应急处理方案，按应急方案执行 • 故障处理：发现故障时及时处理，必要时联系厂家专业维修人员。 |
| 新风系统操作细则 | 新风空调机组 | 日常维护 | 1. 目视检查 • 检查机组外壳是否变形、锈蚀，面板密封条是否老化（漏风率增加5%可能使能耗上升15%）。 • 观察运行指示灯状态，异常闪烁可能预示电路故障。 |
|  | 新风空调机组 | 日常维护（每周） | 2. 过滤器维护 • 粗效过滤器：每周用吸尘器清理，压差≥150Pa时必须更换（正常压差50-80Pa）。一年至少更换4次 • 中效袋式过滤器：每月拆下反向拍打清洁，破损率超过20%需整体更换。一年至少更换2次 |
|  | 新风空调机组 | 定期维护（季度） | 1. 传动系统保养 • 皮带传动：用张力计检测，挠度应为10-15mm/1000mm跨距，老化裂纹超过3条需更换。 • 直连电机：使用激光对中仪校准，径向偏差应≤0.05mm。 |
|  | 新风空调机组 | 定期维护（季度） | 2. 热交换器清洗 • 板式换热器：用0.2MPa高压水枪45°角冲洗，翅片间距＜2mm时需专用清洗梳整理。 • 清洗后通风阻力应恢复至设计值的±10%以内。 |
|  | 新风空调机组 | 季节性维护 | 1. 夏季模式切换 • 表冷器排水坡度检查：1%坡度确保排水顺畅，积水会导致军团菌滋生。 • 冷凝水盘投放缓蚀型杀菌剂，浓度维持在100-200ppm。 |
|  | 新风空调机组 | 季节性维护 | 2. 冬季防护 • 预热段检查：PTC加热器阻值偏差＞15%需更换，防止局部过热。 • 超声波加湿器：每季用柠檬酸循环清洗，水垢厚度＞0.5mm影响雾化效率30%以上。 需有台账记录 |
|  | 新风空调机组 | 年度维护 | 2. 控制系统校准 • 压差开关：在0-500Pa范围内逐点测试，回差应＜设定值的5%。 需有台账记录 |
|  | 新风空调机组 | 应急处理 | 应急处理，需提供应急处理方案，按应急方案执行 • 故障处理：发现故障时及时处理，必要时联系厂家专业维修人员。 |
|  | 新风风口 | 季节性维护 | 季节性维护，送回风口 清洗消毒完毕后送风口应安装牢固，风口无掉落风险。软连接管道连接严密，无孔洞无缝隙，固定牢固无脱落风险。需有台账记录 |
| 厨房暖通系统操作细则（HVAC） | 排风管道 | 季度维护 | • 清理管道内壁油垢（需专业清洗，防止火灾隐患）。 • 检查管道连接处密封性，防止漏风或油污渗漏。 • 检查管道支架是否稳固，避免变形或脱落。 |
|  | 厨房排烟风机 | 月度维护 | • 检查风机电机运行状态（振动、噪音、温升）。 • 清理风机叶轮上的油污积垢，防止失衡。 • 检查皮带张紧度（如有皮带传动）或联轴器是否磨损。 • 定期润滑轴承，确保转动灵活。 |
|  | 防火阀与止回阀 | 半年度维护 | • 测试防火阀的熔断片是否正常，确保火灾时自动关闭。 • 清洁止回阀叶片，防止油污粘连导致无法闭合。 |
|  | 补风系统维护 | 季度维护 | 1. 新风机组 • 清洁新风过滤网，防止灰尘和油污堵塞。 • 检查新风量是否满足厨房负压要求（避免油烟倒灌）。 |
|  | 补风系统维护 | 季度维护 | 2. 风阀与风量调节 • 校准补风风阀开度，确保与排风系统联动匹配。 • 检查风阀执行器是否灵活，无卡滞。 |
|  | 厨房电气系统 | 季度维护 | 1. 电气部件 • 检查电机、变频器、控制柜的接线是否松动或腐蚀。 • 测试过载保护装置和接地系统。 |
|  | 厨房控制系统 | 季度维护 | 2. 控制系统 • 校准温湿度传感器、风压传感器。 • 检查PLC或BA系统程序是否正常运行。 |
| 事故排风与普通排风系统操作细则 | 事故排风与普通排风 | 日常维护 | 1. 外观检查 • 检查风机外壳、支架、固定螺栓是否锈蚀、松动或变形。 • 确认防护网、风管连接处无破损或异物堵塞。 • 观察电机、控制箱表面是否清洁，避免积尘影响散热。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 半年度维护 | 2. 清洁保养 • 清理风机叶轮、壳体内部积尘（使用软毛刷或压缩空气）。 • 擦拭电机散热片和控制柜内部灰尘，确保通风良好。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 月度检查 | 3. 运行测试 • 短时启动风机，观察启动是否平稳，有无异常噪音（如摩擦、碰撞声）。 • 监听轴承运转声音，判断是否存在干磨或磨损。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度检查 | 4. 传动部件检查 • 皮带传动：检查皮带磨损、裂纹，调整张紧度（下垂量＜10-15mm）。 • 联轴器传动：检查对中偏差，螺栓紧固情况，弹性垫片老化程度。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度维护 | 5. 轴承维护 • 补充润滑脂（如锂基脂），注油量不超过轴承腔容积的2/3。 • 检查轴承温升（正常＜70℃），异常升温需停机排查。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度检查 | 6. 电气系统检查 • 紧固电机接线端子，检查电缆绝缘层是否破损。 • 测试控制柜内接触器触点是否烧蚀，继电器动作是否灵敏。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度检查 | 7. 机械部件深度检查 • 拆检轴承，测量游隙，若超标（如径向游隙＞0.1mm）需更换。 • 检查叶轮叶片有无裂纹、变形，动平衡校准（振动值≤4.5mm/s）。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度维护 | 8. 电机维护 • 使用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻（≥1MΩ），低于标准需烘干处理。 • 检查电机风扇叶片是否完好，平衡块有无脱落。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 季度检查 | 9. 风管系统检查 • 用烟雾法或压力测试检测风管漏风率（一般要求≤10%）。 • 清理防火阀、止回阀活动部件，确保启闭灵活。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 年度维护 | 1. 全面拆解检修 o 拆卸叶轮、轴承、密封件等核心部件，清洗后检查磨损情况。 o 更换老化密封圈、减震垫等易损件 |
|  | 事故排风与普通排风 | 年度维护 | 2. 性能测试 o 使用风速仪测量风口风量，对比设计值（偏差≤10%）。 o 噪音测试（≤85dB(A)），超标需排查隔音措施或机械故障 |
|  | 事故排风与普通排风 | 年度维护 | 3. 控制系统 o校准温湿度、压力传感器精度。 o 测试备用电源（如UPS）或双电源切换时间，确保持续运行。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 注意事项 | • 防爆环境：使用防爆工具，避免火花；定期检查防爆接合面完整性。 |
|  | 事故排风与普通排风 | 注意事项 | • 润滑管理：按设备手册选择润滑脂型号 |
|  | 事故排风与普通排风 | 应急处理 | 应急处理，需提供应急处理方案，按应急方案执行 • 故障处理：发现故障时及时处理，必要时联系厂家专业维修人员。 |
|  | 风口 | 季节性维护 | 清洗消毒完毕后送风口应安装牢固，风口无掉落风险。管道连接严密，无孔洞无缝隙，固定牢固无脱落风险。需有台账记录 |

三、运维工作要求

因医院后勤保障的特殊性要求，为确保医院后勤保障的安全性、可靠性、稳定性，服务单位应认真做好日常维护维保工作，确保各专业系统正常运行。

1、建全运维服务组织架构，针对不同岗位要建立建全各项规章制度（可参照结合医院制度）。

2、各岗位人员应符合相应岗位基本的要求，必须着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，具备相关的上岗证书和资质。对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结设备维护与巡检情况，并针对设备运行情况向院方提出建设性意见和建议。

3、计划性维护保养。建立起以每日巡检、计划性定期保养和供应商的联合维护管理。对于在日常巡检过程中发现的设备和设施在运行过程中的事故苗头将及时通过自身和联系供应商提前解决。如技术性运行中断（如检修），应提前向院方管理部门提出预报和应急方案。事故和险情出现时第一时间告知客户。每月向院方报送运行及维护情况月报，并提出工作建议。

4、应有各类突发情况的应急预案，每年不少于2次切实有效的应急演练，有一定应急处置能力。

5、每月上报完整的工作总结计划，以及当月各岗位的工作台账资料，并符合三甲评审要求。

6、服从医院相应管理部门的工作安排，接受管理部门的考评（见具体考核表）。

7、运维人员的服务质量标准化，服务过程进行实时监控和评估，不断提升服务质量。

8、需要有高度的责任心和敬业精神，具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门或同事有效协调和配合。

9、应能够遵守各安全规定和操作规程，确保在维修中不造成任何安全事故。

10、需要具备解决问题的能力，能够在遇到技术难题时迅速找到解决方案，确保设备能够尽快恢复正常运行。

11、应定期接受培训和学习，不断提高业务的技术水平和专业素养，以适应医院发展的需要。

12、在维修维保过程中，应本着节约、利旧原则，做到工完场清。

13、维修维护人员接到指令后，原则上15分钟内必须到达故障现场进行处理。

14、服务单位在服务过程中，应自行提供必要合格的维修工具、设施及各必要的防护器具等。

四、人员配置要求

1、人员配置

本工程运维服务项目配置总人数不得少于25人；投标人应根据采购人的服务内容要求，按岗位合理配置人员，提供详细的岗位配置方案及配置人员数量。

| 岗位 | 配置说明 | 最低配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目负责人，要求有类似设备维护项目管理经验。8小时制。 | 1 |  |
| 运行主管 | 协助项目负责人进行设备运维管理，项目负责人休假时应在岗，负责设备运行安全、综合维修品质、能耗、特种设备安全管理及部分沟通协调工作。负责锅炉、空调、配电值班、供冷热水、雨污水等岗位人员日常工作安排、培训、操作、巡查监督及维护保养跟进。8小时制。 | 1 （可兼任综合维修岗） |  |
| 内勤 | 要求白天在岗，负责工程技术资料、运行资料的收集整理，负责工程材料库房的日常管理。8小时制。 | 1 （可兼任综合维修岗） |  |
| 高低压配电值班 | 1.要求双人双岗24小时值班，负责主高压配电室运行管理，巡视、值班操作。 ★2.高低压配电值班人员中，6人持有高压电工特种作业操作证、4人持有低压电工证（1人多证，仅按1本证书计）。 | 10 | ★投标文件中提供人员名单、证书扫描件和投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明 |
| 锅炉暖通值班 | 1.要求双人双岗24小时值班，负责锅炉、暖通运行管理，巡视、值班操作。 ★2.至少1人持有特种作业操作证(压力容器作业)R1或R2证，至少1人持有熔化焊接与热切割作业证。 | 4 | ★投标文件中提供人员名单、证书（至少1本特种作业操作证(压力容器作业)R1或R2证书和1本熔化焊接与热切割作业证书）扫描件和投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明 |
| 综合维修 | 其中1人兼任综合维修组长，24小时处理院区各类后勤设备设施维修、应急保障工作，满足院区日常运行工作需要。 | 10 |  |
| 注：人员配置中★号条款要求为实质性要求，必须满足，如有任意一项不满足，投标无效。 |  |  |  |

2、岗位要求

2.1项目经理：要求大专及以上学历，年龄50周岁（含）以下，要求有类似设备维护项目管理经验，能够配合医院做好各项后勤运维保障工作。

2.2运行主管：要求大专及以上学历，年龄50周岁（含）以下，至少有1年及以上的类似项目管理经验，能协助工程负责人做好项目的内部管理工作。

2.3内勤员：要求中专及以上学历，年龄50周岁（含）以下，至少有1年及以上的项目管理经验，具有一定管理沟通协调能力，负责综合内勤管理工作，包括图纸资料的整理归档、报修系统的数据统计汇总、能耗台账、特种设备台账、环保台账等工作。

2.4技术工种，须持证上岗。

2.5项目服务人员总体要求：平均年龄在50周岁以下，必须全员缴纳社保。工程服务人员不得在院内赌博、吸毒、偷盗、酗酒等，不得私自收取患者及家属钱物，不得与患者及家属发生争吵，不得在非吸烟区吸烟，不得私自收集废品买卖等不良行为。需对上岗员工进行公安系统身份安全审查。非本地户籍人员须在当地公安部门取得居住证。

五、运维管理要求

1.院方工程部监管人员直接参与运管单位的运行管理，在日常运管工作和安全生产质控标准条例下，院方的安监专职人员有责任、有权利监督运管单位所有工程技术人员的工作情况，审核运管单位人员个人技术素质，严格实施动态标准化管理程序；

2.中标人提供工作用房需求（房间数量，面积），由院方评估后给出具体用房的房间数及面积；

3.合同期间，院方认为工作人员不能胜任工作岗位的，向中标人提出，中标人必须及时更换合适的人员；

4.服从和遵守院方制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。供应商的服务人员应积极主动学习院方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与工作有关的资料、文件和手册，严格按照院方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，供应商的常驻工作人员必须服从院方统一的日常管理，包括日常的考勤、考核，服从工作安排；

5.中标人必须建立和完善安全责任制度，建立安全服务保证体系，保障医院安全、稳定的运营和服务，防止责任事故发生；所有设施及工作均不得对运营服务造成影响；

6.中标人要加强医院工程运管服务的安全巡检，消除安全隐患，对危及医院的隐患应及时制止并上报院方；

7.安全责任的承担

7.1医院工程运管服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由中标人承担，中标人应严格执行各项国家地方有关规定，实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作，在服务期间，若发生安全事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，院方概不负责。安全事故包括但不限于以下情况：

7.1.1对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起的病人跌倒等伤害事件，由中标人负责纠纷处置及经济赔偿。

7.1.2在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；

7.1.3中标人所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由中标人全部负责。

7.1.4在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由中标人承担。

7.2中标人与员工之间的各种纠纷，由中标人自行解决。

7.3中标人因违规操作或失职等造成院方设备、设施损坏以及中标人员工工伤事故发生的，一切责任由中标人负责，并承担由此给院方造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。

7.4责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，中标人应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致院方受到追诉而遭受损失，中标人应予全部赔偿。

8.中标人的工作人员在工作时间违反院方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复院方的名誉，并按合同约定向院方支付违约金，若造成院方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由院方依据安全事故的性质、程度以及院方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

9.社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）

9.1第三者责任保险：中标人应为承包区域的设备运行维护工作人员投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

9.2员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束。

10.在服务期内，中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

- 六、考核要求

- 1、中标单位试用三个月，如不能满足医院实际运行需求，院方有权提出终止合同。

- 2、中标单位应当与医院签定服务合同，并严格执行合同中的各项考核条款。根据每月考核结果发放服务费用。

- 3、考核表中的操作细则为院方对中标人考核内容的具体说明，服务内容包括且不仅限于考核表中内容。在服务过程中院方将根据实际情况，对考核表进行持续优化。

- 4、因本次运维托管服务，涉及医院运行安全，以及病患人身财产安全等，故要求中标服务公司切实认真负责，确保安全。要求中标单位在合同签订时，应当向医院缴纳中标价的5%，作为合同履约安全保证金，至合同期履约结束无息退还。同时，医院保留因出现重大安全事故追诉刑事民事的权利。

- 5、为提高设备安全运行或节能降耗，鼓励中标人在服务过程中，结合实际情况，可以提供改造方案，但须争得院方相关部门同意，方可实施。

- 6、中标人应配合院方接受各类上级主管部门的检查，积极对照综合三级甲等医院后勤评审条款，持续改进。

- 7、南院总务后勤的保障服务均委托于中标单位，其中考核表中的工作内容，仅对中标单位的服务工作质量作基本要求。考核罚款在当月服务费中扣除，以提高服务质量满意度。

- 8、具体考核要求

| （一）基本要求 | 序号 | 工作内容 | 执行标准 | 达标要求 | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处罚 | 奖励 |
|  | 1、 | 建立月工作计划与总结 | 有详细书面方案或工作安排（月计划） | 有明确时间、工作内容、编制人、责任人等 | 未有500元/次，内容不实酌情100-500元/次 |  |
|  | 2、 | 每月召开工作例会 | 每月不少于一次 | 有具体可操作性的下月工作安排、总结当月不足 | 未有500元/次，内容不实酌情100-500元/次 |  |
|  | 3、 | 有年度工作总结 | 书面方式 | 内容详实，要求有相关精准数据支撑 | 未有500元/次，内容不实酌情100-500元/次 |  |
|  | 4、 | 建立运维工作组织构架 | 明确人员分工、责任人 | 人员到位、责职明确、岗位明确 | 缺岗300元/人/天 |  |
|  | 5、 | 建立安全、业务学习日 | 每月不少于二次 | 有安全培训、业务学习、制度学习、现场交底或观摩等 | 未有500元/次，内容不实酌情100-500元/次 |  |
|  | 6、 | 建立能耗报表 | 电子版 | 有月报、年报、同期对比图 | 未有500元/次，内容不实酌情100-500元/次 |  |
|  | 7、 | 建立各类应急预案、有演练 | 结合各专业、工作实际制订或修订 | 每年不少于二次不同专业的演练（剧本、总结） | 缺预案200元/次，缺演练500/次 |  |
|  | 8、 | 岗位值班 | 人员在岗在位 | 不脱岗，会操作会应急 | 脱岗500元/次 |  |
|  | 9、 | 服务态度、工作纪律方面 | 服务态度、工作纪律方面 | 服务态度、工作纪律方面 | 申诉未成的100元/次 |  |
|  | 10、 | 提出合理建议 | 提出合理建议 | 提出合理建议 |  | 奖励500-1000元/项 |
|  | 11、 | 三级甲等医院评审 | 三级甲等医院评审 | 三级甲等医院评审 |  |  |
| （二）给水系统 |  | 外场给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |  |  |
|  | 1、 | 外场给水阀门 | 每年巡查二次，其中维护一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；如有过滤器应清冼等。 | 遗漏或未达标200元/处 |  |
|  | 2、 | 外场给水阀门井 | 每年巡查一次（含医院进户总井） | 标识标牌清晰；井盖完好；井内无杂物等，确保井盖开启正常。 | 未达标50元/处 |  |
|  | 3、 | 外场给水表 | 按月建立水表用量数据台账 | 水表完好；读数清晰；无跑冒滴漏等。 | 未达标50元/处 |  |
|  | 4、 | 外场给水管线 | 无定期巡查 | 及时发现非正常跑冒滴漏 |  | 奖励500元/次 |
|  |  | 室内给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |  |  |
|  | 1、 | 给水泵房（2处） | 24小时巡查不少于四次 | 水位是否正常；盖是否上锁；给水设备有无异常；有无渗漏水等。 | 未达标50元/次 |  |
|  | 2、 | 给水管线（进户至各楼层管井） | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；控制阀门轻松开启；无跑冒滴漏等。 | 遗漏或未达标50元/处 |  |
|  |  | 生活热水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏，供水温度满足要求 |  |  |
|  | 1、 | 热交换机房 | 24小时巡查不少于四次 | 水温是否正常；压力是否正常；换热等设备有无异常；有无渗漏水等。 | 未达标50元/次 |  |
|  | 2、 | 安全阀定期校验 | 半年一次 | 报告合格 | 遗漏1000元/次 |  |
|  | 3、 | 生活热水管线（热交换至各楼层管井） | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；控制阀门轻松开启；无跑冒滴漏；保温完好等。 | 遗漏或未达标50元/处 |  |
| （三）供电系统 |  | 电气全系统维修维护 | 正常供电 | 能满足使用需求 |  |  |
|  | 1、 | 高配间值班巡查（两处高配间） | 每二小时巡查记录一次 | 正常供电，环境卫生整洁，台账记录； | 缺漏或未达标50元/次 |  |
|  | 2、 | 配电箱柜 | 每月至少巡查维护一次 | 无异响；卫生整洁；无发热过流；元器件功能正常；标识清晰 | 缺漏或未达标50元/次/处 |  |
|  | 3、 | 电气线路 | 每月至少巡查维护一次 | 线路规范整洁；无过热；外观良好无破损；标识清晰 | 缺漏或未达标50元/次 |  |
|  | 4、 | UPS（不间断电源）供电系统 | 每月至少巡查维护一次 | 无异响无漏液；散热良好；记录齐全；正常运行 | 缺漏或未达标50元/次/处 |  |
|  | 5、 | 柴油发电机 | 每月至少维护启动一次 | 能启动；台账记账齐全；卫生整洁；标识清晰 | 缺漏或未达标200元/次 |  |
| （四）中央空调系统 |  | 暖通（机房部分) |  |  |  |  |
|  | 1、 | 分、集水器阀门 | 半年保养一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；标识清晰正确；保温完好 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 2、 | 冷却塔 | 每季保养一次 | 无异响；无跑冒滴漏；润滑到位；塔内无杂物垃圾 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 3、 | 保温 | 不定期 | 不破损，无裸露管道；标识清晰 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 4、 | 设备运行记录 | 定期（日常） | 台账齐全；记录清晰；数据准确 | 缺漏或未达标50元/次 |  |
|  | 5、 | 主机设备 | 定期（日常） | 遵循设备原厂建议的保养周期和操作规范。 |  |  |
|  |  | 中央空调全系统 |  |  |  |  |
|  | 1、 | 保温 | 不定期 | 不破损，无裸露管道；标识清晰 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 2、 | 阀门 | 半年不少于保养一次 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启；标识清晰正确；保温完好 | 缺漏或未达标100元/处 |  |
|  | 3、 | 风机盘管 | 一年不少于保养两次 | 无明显积灰；无脏堵；无异响；风口安装牢固 | 缺漏或未达标50元/处 |  |
|  | 4、 | 系统各管线 | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；无跑冒滴漏等 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 5、 | 风管 | 不定期 | 无明显漏风，外观不变形，安装牢固 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  |  | 新风空调系统 |  |  |  |  |
|  | 1、 | 新风空调机组 | 日常维护 | 正常运行；无异响；机房及机组内干净整洁；出风符合要求 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 2、 | 风管 | 不定期 | 无明显漏风，外观不变形，安装牢固 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  | 3、 | 系统各管线 | 每年不少于维护一次 | 清洗管线中的过虑器；检查排阀门是否正常；无跑冒滴漏等 | 缺漏或未达标200元/处 |  |
|  |  | 排风系统 |  |  |  |  |
|  | 1、 | 事故排风机组 | 日常维护 | 正常运行；无异响；出风符合要求；标识清晰 | 缺漏或未达标300元/处 |  |
|  | 2、 | 普通排风系统 | 日常维护 | 无异味；无异响，正常运行；风口安装牢固 | 缺漏或未达标50元/处 |  |

- 七、报价方式

- 本项目投标报价为固定总价，磋商总价应包括招标文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

- 报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

八、服务期限：三年，合同一年一签。其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。

- 九、付款方式

（一）履约保证金

履约保证金的缴纳：签订合同前，中标人向采购人支付中标金额5%的履约保证金（可提供金融机构、担保机构出具的保函）。

履约保证金（履约保函）的退还：在履约结束后15日内，采购人将履约保证金（履约保函）退还中标人（无息）。

（二）费用结算

服务费用按月结算，采购人于每月结束后10日内对中标人考核，并依据考核结果支付上月服务费，中标人持相关材料至医院管理部门结算上月管理费用，中标单位需出具税务部门认可的发票。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

投标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供 南院后勤运维托管服务，包含南院后勤总务相关各专业日常运行维护等工作，具体范围如下：

1、供电系统：从院各变压器后端（次总）至末端所有的线路、电箱（柜）、开关、插座等全系统维修维护。并含高配值班服务。

2、给水系统：从供水公司进户水表起至末端各用水点所有管线、阀门、各类洁具、马桶等全系统维修维护。包括不仅限于医院各生活水泵房二次供水设备设施、管线等正常运行维护，及各生活水箱的清冼消毒。并含水泵房的巡值服务。

3、中央空调系统：全系统的维修维护，包括不仅限于室内外各供回水管线、风机盘管、各阀门、保温、末端控制面板以及末端中央空调机房的BA系统控制等维修维护，以及风口、盘管滤网等清冼。并含中央空调机房值班服务。

4、新风系统：全系统维修维护，包括不仅限于各类新风机运行、管线、滤网清冼、电气与风管、保温等维修。

5、雨水系统：从各建筑物屋面收集口及各道路雨水篦子口至各市政雨水出口，全系统的维护维修，包括不仅限于各井、收集口部等清理疏通，以及雨水收集池、雨水应急池等全系统的运行维护。

6、污水系统：从各用水点起至污水站，各室内、外的管线、管井的全系统的清理疏通。

7、外场灌溉系统：全系统的维护维修及运行，包括大小中庭灌溉等运行维护。

8、生活热水系统：全系统的维护维修，除热水锅炉等大型设备外，包括不仅限于各管线、阀门、电气控制、末端电磁阀、水控系统等。并含锅炉房的值班服务。

9、弱电系统：电话系统从电信交换机至电话机运维，包括线路、跳线、号码分配。

10、消防水系统：室内外消防、喷淋的各管线、阀门的维护维修（消防维保部分除外）。

11、室外亮化:路灯及楼宇照明等全系统的维修维护。

12、氧气系统：液氧塔、气站的巡值服务。

13、其它：不仅限于普通门、门锁、床、陪客椅、窗、窗帘、输液轨道等其他日常后勤总务维修维护以及零星人工服务。

注：①防雷检测、生活水质检测、变电所电试检测、雨污水检测、各类阀门检测等涉及的各类检测，均由医院聘请相应资质的其他第三方负责。

②各类维修材料，由医院根据维修需求采购提供。

③相对大型设备设施，专业设备等由医院聘请专业公司维护。

④污水站、房屋改造、装饰、食堂、保洁等不在本次服务范围。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为三年（   年  月   日-   年  月  日），合同一年一签。本合同履行期限自    年  月  日至   年  月  日。其中：前三个月为试用期，试用期满须经甲方考核，考核不合格，甲方有权解除合同。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：服务费用按月结算，采购人于每月结束后10日内对中标人考核，并依据考核结果支付上月服务费，中标人持相关材料至医院管理部门结算上月管理费用，中标单位需出具税务部门认可的发票。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

廉 政 责 任 书

为进一步加强廉政建设，特订立如下责任书：

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）